ISO 9001   IQNet CERTIFIED

Powerstar Rendszerfejlesztési és Fõvállalkozási Kft.

H-1039 Budapest, Nagyvárad u. 11-17.

Tel: (36-1)-2400-350, (36-1)-2400-352    Fax:  (36-1) 2400-349

Home-page: www.powerstar.hu  E-mail: office@powerstar.hu

Powerstar berendezések: „SETEEC TELECOM mini” 30A egyenirányító modulokkal

Végkiépítés: 3 db 30A modul

TS19-48D90-1L/2U (NET), TS19-48D90-2L/2U (NET),  TS19-48D90-3L/2U (NET)

Távjelzés potenciál független kontaktussal és soros RS232 kommunikációval

vagy opcionális NET kivitel esetén SNMP hálózati kommunikáció

| 19” szekrénybe szerelhető kivitel TS19-48D90-1L/3U (NET) 48V, 30A TS19-48D90-2L/3U (NET) 48V, 60A TS19-48D90-3L/3U (NET) 48V, 90A Egyenirányító 1 Egyenirányító 2 Egyenirányító 3 Vezérlés Szekrényes kivitel típusjele: TSR-48D90-1L/9g (NET) 48V, 30A TSR-48D90-2L/9g (NET) 48V, 60A TSR-48D90-3L/9g(NET) 48V, 90A | Műszaki adatok: 48V DC 30A, 60A, 90A 3 db fogyasztói leágazás választható Bemenő feszültség: 230V,50Hz –15% +10% Bemeneti biztosító: 32A ( C) kismegszakító D osztályú túlfesz védelem Telj. tényező (Pf): 0.99 Kimenő feszültség 54V + 0.2% (float V 20°C) Hullámosság @ BW=30MHz 200mVp-p 20mVrms Szofometrikus zaj -52 dbm over 600m (<2mV) Hatásfok (névl.terh) 90% @ 230 VAC Túlfeszültség véd. 60 VDC Kijelzés Normál kivitel kimeneti áram és feszültség Opcionális NET kivitel üzemi állapot és hibajelzések távfelügyelet Hibajelzés: 3 potenciál független kontaktus esetén. - gyüjtött hiba - hálózat hiba - feszültség alacsony (47,6V telepüzem jelzés) Üzemi és hibaállapot kijelzés a monitor egységen Soros kommunikáció: RS232, opcionális SNMP - Távfelügyeleti szoftver akku teszt funkcióval Mélykisütés védelem 42V (állítható) Áramosztás (modulok) ±10% teljes terhelésnél Fogyasztói leágazás 3db 2 -50A kismegszakító Akku biztosító 1db 63A bizt. szakaszoló Disszipáció max. max. 150W Méret: szél., mag,,mélys. 482 x 88 x 280mm (2U rack) Méret: szél., mag,,mélys. 530 x 1000 x 600mm (9g szekrény) Tömeg: 3U magas kivitel 12 kg ( szekrénybe szerelhető) Tömeg: szekrényes kivitel 68 kg (szekrény akku nélkül) Beépíthető akkumulátorok szekrényes kivitel esetén 4db 12-os hagyományos akkumulátor blokk vagy Elölről kezelhető 12V-os akkumulátorok 4db 50Ah, 75 Ah, 100Ah ,75Ah vagy 150 Ah akkublokk |
| --- | --- |

A szekrényes kivitelbe beépített AGM akkumulátorok tervezett élettartama 8 - 12 év

AGM akku jellemzők:

alacsony belső ellenállás, lángállóság kiváló ciklusállóság, alacsony önkisülés, VLRA

technológia